| СОГЛАСОВАНО Директор АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» __________________ А.В. Дмитриев « ___ » _____________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава МО «Бакчарского сельского поселения» __________________ С.М. Приколота « ___ » _____________ 2017 г. |
| --- | --- |

# «Схема теплоснабжения с. Бакчар Бакчарского района Томской области на период до 2032 года»

# Актуализация на 2018 год

# Обосновывающие материалы

ПСТ.ОМ.70-03.001.000

Разработчик: АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности»

Томск 2017

Состав документации Схемы теплоснабжения с. Бакчар Бакчарского района Томской области на период до 2032 года (Актуализация на 2018 год)

| № п/п | Наименование документа | Шифр документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения с. Бакчар | ПСТ.ОМ.70-03.001.000 |
| 2 | Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-03.001.001 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-03.001.001.1 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-03.001.001.2 |
| 3 | Приложение 2 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.70-03.001.002 |
| 4 | Приложение 3 «Потребители тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-03.001.003 |
| 5 | Приложение 4 «Электронная модель системы теплоснабжения» | ПСТ.ОМ.70-03.001.004 |
| 6 | Приложение 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-03.001.005 |
| 7 | Приложение 6 «Результаты гидравлических расчетов с учетом перспективного развития источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-03.001.006 |
| 8 | Приложение 7 «Зоны действия источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-03.001.007 |
| 9 | Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения с. Бакчар | ПСТ.УЧ.70-03.001.000 |

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	7

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	7

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	7

1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	9

Часть 2. Источники тепловой энергии	9

1.2.1. Структура установленного основного и вспомогательного оборудования источников теплоснабжения с. Бакчар	10

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования	15

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности	15

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	15

1.2.5. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	16

1.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования	17

1.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	17

1.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	17

1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	18

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	18

1.3.1. Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	18

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки участков с определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	18

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	21

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	22

1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	22

1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	23

1.3.7. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	23

1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	23

1.3.9. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	23

1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	24

1.3.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	24

1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	25

1.3.13. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	25

1.3.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	25

1.3.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	25

1.3.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	25

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	25

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии	26

1.5.1. Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха и за отопительный период в зонах действия источника тепловой энергии	26

1.5.2. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	30

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	31

Часть 7. Балансы теплоносителя	34

Часть 8. Топливные балансы	34

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии	34

1.8.2. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	35

Часть 9. Надежность теплоснабжения	36

1.9.1. Анализ аварийных отключений потребителей	36

1.9.2. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	36

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	36

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	38

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	38

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	38

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	40

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	40

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии	40

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии, согласованные с требованиями энергетической эффективности объектов теплопотребления	44

2.4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения	44

2.5. Прогноз снижения тепловой нагрузки вследствие перевода абонентов на индивидуальное теплоснабжение	47

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию	49

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения	49

Также по состоянию на 01.06.17 по с.Бакчар отсутствуют заявки потребителей, ранее перешедших на собственные источники, на подключение тепловой нагрузки на особых условиях с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения.	50

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	51

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	58

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	64

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	67

6.1. Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра	68

6.1.1. Котельная №1	68

6.1.2. БМК №3	70

6.1.3. БМК №6	70

6.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения	70

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергии	70

Глава 7. Перспективные топливные балансы	72

7.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	72

7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов резервных видов топлива	85

Глава 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	90

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	92

9.1. Обоснование перспективных показателей надежности	92

9.2. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	93

Глава 10. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации	95

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

### Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Границы Бакчарского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Томской области от 9 сентября 2004 г. № 194-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Бакчарского района (с изменениями на 17 ноября 2014 года)».

Бакчарское сельское поселение расположено в центральной части муниципального района. В северо-западной части поселение граничит с Вавиловским сельским поселением (общая протяженность границы составляет 35,8 км). На  востоке граница поселения совпадает с границей Поротниковского сельского поселения, протяженность которой составляет 89,3 км. На юге поселение граничит с муниципальным образованием «Бакчарский район», а также и граничит с Новосибирской областью (общая протяженность границы - 67,1 км). Общая площадь села Бакчар составляет 319478 га.

Административный центр поселения – с. Бакчар (рис. 1.1). В состав Бакчарского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: с. Бакчар, д. Вавиловка, с. Высокий Яр, с. Парбиг, п. Плотниково, с. Поротниково.

Рисунок 1.1 – Географическое положение с. Бакчар

Численность населения на начало 2017 года составила 12 182 человек.

Теплоснабжение в с. Бакчар осуществляется от централизованных источников – котельных – и индивидуальных источников тепла (рисунок 1.2). Теплоснабжающими организациями являются ООО «Бакчартепло» и ООО «Бакчартеплосети».

Рисунок 1.2 – Функциональная структура теплоснабжения с Бакчар

Перечень источников тепловой энергии с. Бакчар приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Источники тепловой энергии с. Бакчар

| Наименование котельной | Адрес расположения | Вид собственности | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | с.Бакчар, ул.Хомутовского, 47 | Муниципальная | 7,740 |
| Котельная №2 | с.Бакчар, ул. Таежная, 51 |  | 3,780 |
| Котельная №3 | с.Бакчар, ул. Целинная, 4 |  | 1,490 |
| Котельная №4 | с. Бакчар, ул. Дорожная, 8 |  | 0,086 |
| Котельная №5 | п. Кирзавод, 9 |  | 0,300 |
| Котельная №6 | с. Бакчар, ул. Октябрьская, 35 |  | 0,580 |

Муниципальные котельные эксплуатируются энергоснабжающими организациями на правах аренды. Суммарная установленная мощность источников составляет 13,976 Гкал/ч.

Основным топливом источников является нефть, уголь, дрова.

Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные. Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении на 01.01.2017 года составляет 11,557 км (в двухтрубном исчислении). Тепловые сети преимущественно имеют надземную прокладку, часть трубопроводов проложена в подземном исполнении в каналах.

Объектами систем теплоснабжения являются многоквартирный жилищный фонд, незначительная часть индивидуального жилищного фонда, расположенного в зонах действия источников, объекты бюджетной сферы и сферы обслуживания.

### 1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) на территории с. Бакчар расположены в зонах индивидуальной малоэтажной застройки, а также в частных жилых секторах, не охваченных сетями источников централизованного теплоснабжения. Автономное теплоснабжение осуществляется на базе твёрдотопливных (угольных и дровяных) печей.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

На территории с. Бакчар располагается 6 котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилых, общественно-деловых и промышленных строений.

### 1.2.1. Структура установленного основного и вспомогательного оборудования источников теплоснабжения с. Бакчар

К основному оборудованию отопительных котельных относятся котлы. В качестве топлива на котельных с. Бакчар используется нефть, уголь, дрова. Установленная тепловая мощность котельных находится в диапазоне от 0,086 до 7,740 Гкал/час. Характеристики основного оборудования источников тепловой энергии с. Бакчар приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Структура основного оборудования котельных с. Бакчар

| № п/п | Источник теплоснабжения | Марка оборудования | Количество, ед. | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Год кап.ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | КВСА-3 | 1 | 2,58 | Нефть | 2007 | –– |
|  |  |  | 1 | 2,58 | Нефть | 2010 | –– |
|  |  |  | 1 | 2,58 | Нефть | 2010 | –– |
| 2 | Котельная №2 | КВСА-3 | 1 | 2,58 | Нефть | 2003 | –– |
|  |  | КАСВ-1,2 | 1 | 1,20 | Нефть | 2000 | –– |
| 3 | Котельная №3 | КВСА-0,8 | 1 | 0,69 | Нефть | 2010 | –– |
|  |  | КВм - 0,93 КБ | 1 | 0,80 | Нефть | 2010 | –– |
| 4 | Котельная №4 | КСТ-50 ZOTA "MIX" | 2 | 0,086 | Уголь | 2016 | –– |
| 5 | Котельная №5 | НР-18 | 1 | 0,30 | Уголь | 2002 | –– |
| 6 | Котельная №6 | КВ - 300 | 1 | 0,13 | Уголь | 1996 | –– |
|  |  | НР-18 (резерв) | 1 | 0,45 | Дрова | 2002 | –– |

Сводные данные по установленному котельному оборудованию на источниках с. Бакчар показаны на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Данные по количеству установленных котлов

Из рисунка видно, что на котельных с. Бакчар используется 7 типоразмеров котлов, наибольшее количество составляют котлы типа КВСА-3,0, НР-18 и КСТ-50 ZOTA «MIX». Большая часть оборудования преимущественно была введена в эксплуатацию после 2000 года.

Перечень вспомогательного оборудования котельных приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень вспомогательного оборудования котельных с. Бакчар

| Наименование | Назначение | Марка | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | В работе (резерв), шт. |
| Котельная №1 |
| насос | подпиточный | К - 8/18 | 18 | 18 | 2,2 | 2 |
| насос | топливный | НШ - 10 | 10 | 16 | 7,5 | 1 |
| насос | топливный | НМШГ2-24 | 24 | 15 | 7,5 | 1 |
| насос | топливный | НМШ 2-40 | 40 | 15 | 2,2 | 2 |
| насос | топливный | НШ-40 | 40 | 15 | 5,5 | 1 |
| насос | топливный | НШ - 40 | 40 | 15 | 1,5 | 1 |
| насос | сетевой | 1Д315-50а | 315 | 42 | 55 | 1 |
| вентилятор | вентиляция | ВР85-77В | 6,3 | - | 5,5 | 1 |
| вентилятор | вентиляция | ВР85-77В | 3,15 | - | 1,5 | 1 |
| насос | сетевой | 1Д315-50 | 315 | 50 | 75 | 1 |
| горелка | горелка | ГМБ-3,5 | 3,5 | - | 5,5 | 1 |
| горелка | горелка | ГМБ-4,2 | 4,2 | - | 5,5 | 2 |
| дымосос | дымосос | ДН-6,3 | 6,3 | - | 5,5 | 1 |
| дымосос | дымосос | ДН-8 | 8 | - | 15 | 2 |
| Котельная №2 |
| насос | сетевой | Д 290/30 | 290 | 30 | 37 | 1 |
| насос | подпиточный | К 45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 2 |
| насос | топливный | НШ -50 | 56·10-6 | 15 | 1,5 | 2 |
| насос | перекачивающий | П-20/30 | 20 | 15 | 4 | 2 |
| насос | сетевой | Д 315-50 | 300 | 50 | 75 | 1 |
| горелочное устройство с вентилятором | горелка, подача воздуха | РГМГ - 2 | - | - | 1,5 | 2 |
| горелка | горелка | ГМБ -3,5 | - | - | 1,5 | 1 |
| Котельная №3 |
| насос | сетевой | К100-80-160 | 80 | 32 | 15 | 2 |
| насос | подпиточный | К 20-30 | 30 | 30 | 4 | 1 |
| насос | топливный | НШ -32 | 32 | 15 | 1,5 | 1 |
| насос | сетевой | ТУР 11,66/160 | 160 | 50 | 7,5 | 1 |
| насос | подпиточный | К 30-40 | 40 | 30 | 7,5 | 1 |
| насос | подпиточный | К 8/18 | 18 | 18 | 2,2 | 1 |
| Горелочное устройство с вентилятором | горелка, подача воздуха | РГМГ -2 | - | - | 1,5 | 1 |
| дымосос | вентиляция | ДН-6,3 | 6,3 | - | 7,5 | 1 |
| вентилятор | вентиляция | ВН-4 | 4 | - | 5,5 | 1 |
| вентилятор | вентиляция | Вн-2,5 | 2,5 | - | 4 | 2 |
| Котельная №4 |
| насос | сетевой | Grundfos UPS 32-80-180 | 11 | 7,5 | 0,135 | 1(1) |
| Котельная №5 |
| насос | сетевой | К 20/30 | 20 | 30 | 4 | 1 |
| насос | сетевой | Grundfos UPS 32-80 180 | 11 | 7,5 | 0,135 | 1 |
| насос | подпиточный | К 8/18 | 8 | 18 | 2,2 | 1 |
| Котельная №6 |
| насос | сетевой | К 45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 1 |
| насос | сетевой | К 20/30 | 20 | 30 | 4 | 1 |
| насос | подпиточный | К 8/18 | 8 | 18 | 2,2 | 1 |
| вентилятор | вентиляция | ВЦ 14-46 | 3000 | - | 1,5 | 1 |
| дымосос | дымосос | Д-3,5М | 4000 | - | 3 | 1 |

### 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования

Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Параметры установленной тепловой мощности котельных с. Бакчар

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 7,740 |
| 2 | Котельная №2 | 3,780 |
| 3 | Котельная №3 | 1,490 |
| 4 | Котельная №4 | 0,086 |
| 5 | Котельная №5 | 0,300 |
| 6 | Котельная №6 | 0,580 |

Суммарная установленная тепловая мощность котельных с. Бакчар составляет 13,976 Гкал/ч.

### 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Ограничения тепловой мощности источников тепловой энергии Бакчарского поселения отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности котельных приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Параметры располагаемой тепловой мощности котельных с. Бакчар

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 7,740 | 0,000 | 7,740 |
| 2 | Котельная №2 | 3,780 | 0,000 | 3,780 |
| 3 | Котельная №3 | 1,490 | 0,000 | 1,490 |
| 4 | Котельная №4 | 0,086 | 0,000 | 0,086 |
| 5 | Котельная №5 | 0,300 | 0,000 | 0,300 |
| 6 | Котельная №6 | 0,580 | 0,000 | 0,580 |

Суммарная располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 13,976 Гкал/ч.

### 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Определение расхода тепла на собственные нужды котельных с. Бакчар выполнено расчетным методом в соответствии с требованиями раздела V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 и в соответствии с информационным письмом Минэнерго России от 21 сентября 2009 г.

Результаты расчета потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Источник теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 7,740 | 0,0079 | 7,7321 |
| 2 | Котельная №2 | 3,780 | 0,0055 | 3,7745 |
| 3 | Котельная №3 | 1,490 | 0,0037 | 1,4863 |
| 4 | Котельная №4 | 0,086 | 0,0000 | 0,0860 |
| 5 | Котельная №5 | 0,300 | 0,0001 | 0,2999 |
| 6 | Котельная №6 | 0,580 | 0,0001 | 0,5799 |

Расход тепла на собственные нужды котельной включает в себя расход на растопку котлов, расход на хозяйственно-бытовые нужды, а также прочие потери. Суммарная тепловая мощность котельных нетто за вычетом затрат энергии на собственные нужды составляет 13,959 Гкал/ч.

### 1.2.5. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Расчетная температура наружного воздуха для системы отопления в с. Бакчар принимается равной -41 °С.

Продолжительность отопительного периода составляет 239 суток. Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде составляет -9,1 °С.

Регулирования отпуска тепла с сетевой водой в отопительный период от всех источников осуществляется качественным способом в рамках сегмента температурного графика 95/70 ºC. Уровень средних значений температур сетевой воды в отопительном периоде в подающей и обратной магистралях тепловой сети характеризуется отношением 61,0/46,2 ºC.

Такой уровень температур сетевой воды на коллекторах источника теплоснабжения обуславливается технологическими ограничениями на параметры теплоносителя, возникающими в процессе эксплуатации конструктивных элементов основного и вспомогательного оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования не представляется возможным ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей.

### 1.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования

Оценка степени загрузки основного котельного оборудования в течение года производится с помощью коэффициента использования установленной тепловой мощности (КИУТМ), определяемого по формуле

,

где  – годовая выработка тепловой энергии, Гкал;– установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч.

Расчетные значения коэффициентов использования установленной тепловой мощности котельных с. Бакчар показаны на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – КИУТМ котельных в 2014-2016 гг

Из рисунка 1.3 видно, что наибольший коэффициент использования установленной тепловой мощности наблюдается на котельной 2 и 3, наименьший – на котельной 6. В среднем в 2016 году коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных уменьшился на 5,5% по отношению к уровню 2014 года.

### 1.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Тепловые счетчики на котельных с. Бакчар не установлены.

### 1.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии не ведется.

### 1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников  тепловой энергии отсутствуют.

## Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### 1.3.1. Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей в зоне действия котельных приведены в Приложении 1 «Схемы тепловых сетей» (шифр ПСТ.ОМ.70-03.001.001). Структура тепловых сетей в зонах действия котельных показана на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Структура тепловых сетей по видам прокладки

Общая протяженность тепловых сетей равняется 11,557 км в двухтрубном исчислении. Наибольшую протяженность имеют тепловые сети в зоне действия котельных № 1-3. Водогрейные котлы котельной №4 и 5 установлены в пристройке здания теплового потребителя, таким образом, тепловые сети отсутствуют.

### 1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки участков с определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Отпуск тепла от котельной №1 осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 6908,2 м (в двухтрубном исчислении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной №1

Видно (рис. 1.5), что в зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с наружным диаметром 159 мм.

Отпуск тепла от котельной №2 осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 3133,3 (в двухтрубном исчислении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной №2

Видно (рис. 1.6), что в зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с наружным диаметром 108 мм.

Отпуск тепла от котельной №3 осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 1360,6 м (в двухтрубном исчислении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной №3

Видно (рис. 1.7), что в зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с наружным диаметром 57 мм.

Котельные №4 и 5 тепловых сетей не имеют. Отпуск тепла от котельной №6 осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 155,0 м (в двухтрубном исчислении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной № 6

Видно (рис. 1.8), что в зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с наружным диаметром 76 и 32 мм.

### 1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Системы отопления теплопотребителей котельных с. Бакчар подключены по зависимой схеме без смешения.

Для покрытия присоединенной через неразвитые тепловые сети к источникам теплоснабжения отопительной тепловой нагрузки жилищно-бытового сектора достаточно теплового потенциала температурного графика 95/70 (C (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 – Температурный график отпуска тепла от котельных с. Бакчар

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок, производится в соответствии с действующим графиком качественного регулирования по отопительной нагрузке 95/70 °С.

### 1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска.

### 1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Результаты гидравлических расчетов режимов работы тепловых сетей приведены в приложении 2 «Результаты гидравлических расчетов».

### 1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей не ведется.

### 1.3.7. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловых сетей.

### 1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а так же на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

### 1.3.9. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- опрессовка тепловых сетей, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры;

- испытания на максимальную температуру теплоносителя в тепловых сетях;

- испытания на тепловые потери в тепловых сетях.

Выполнение опрессовки тепловых сетей ежегодно осуществляется специалистами с. Бакчар с помощью насосного оборудования.

### 1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Сведения о фактических и плановых потерях в сетях источников тепловой энергии с. Бакчар приведены в таблице 1.7.

# Таблица 1.7 – Фактические и нормативные потери в сетях котельных с. Бакчар, Гкал.

| Наименование источника | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | План (период регулирвоания) |
| Котельная №1 | 1962,9 | 2665,3 | 3977,6 | 3813,8 | 2016,4 | 2016,4 |
| Котельная №2 | 2139,1 | 2176,9 | 1413,7 | 1287,1 | 900,4 | 900,4 |
| Котельная №3 | 877,2 | 811,6 | 880,7 | 590,4 | 362,6 | 362,6 |
| Котельная №4 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 | 42,6 | 67,2 | 71,8 | 117,4 | 31,8 | 31,8 |

Видно (табл. 1.7), что наибольшие тепловые потери наблюдается  в зоне действия котельной №1 и №2. Анализ предоставленных данных показал, что фактические потери в 2015 г для котельных №1, №2 и №3 оказались ниже плановых.

### 1.3.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### 1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

У потребителей котельных с. Бакчар установлено 29 приборов учета, в том числе 3 ед. – в жилых домах, 26 ед. – в бюджетных и коммерческих организациях.

### 1.3.13. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети котельных с. Бакчар имеют слабую диспетчеризацию. Из средств связи для приема сигналов об утечках и авариях на сетях от жителей населенных пунктов и обслуживающего персонала используются телефонная и сотовая связь.

### 1.3.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системах теплоснабжения котельных с. Бакчар нет центральных тепловых пунктов и насосных станций.

### 1.3.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления.

### 1.3.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

К бесхозным тепловым сетям с. Бакчар относятся сети котельных №3 и 6, суммарная протяженность которых составляет 1515,6 м.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Одним из показателей эффективности теплоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии является удельная материальная характеристика тепловой сети

,

где  - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч;

– материальная характеристика тепловой сети, м²;

– длина -го участка трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, м;

- диаметр труб -го  участка тепловой сети с данным видом прокладки, м.

С учетом того, что зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется непревышением удельной материальной характеристики μ в зоне действия котельной уровня 100 м²/Гкал/ч. Зона предельной эффективности ограничена при этом значением μ= 200 м²/Гкал/ч.

Результаты расчета значений удельной материальной характеристики для тепловых сетей котельных с. Бакчар приведены в таблице 1.8.

# Таблица 1.8 – Удельные материальные характеристики тепловых сетей котельных с. Бакчар

| Наименование источника | Материальная характеристика, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1464,54 | 4,262 | 343,60 |
| Котельная №2 | 645,46 | 1,674 | 385,60 |
| Котельная №3 | 242,19 | 0,525 | 461,40 |
| Котельная №4 | 0 | 0,080 | 0 |
| Котельная №5 | 0 | 0,100 | 0 |
| Котельная №6 | 17,98 | 0,079 | 228,17 |

Анализ табл. 1.8 позволяет сделать вывод, что зоны действия котельных с. Бакчар не удовлетворяют требованию μ<200, т.е. в зоне действия котельных есть потребители, находящиеся за пределами зоны эффективного теплоснабжения.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

### 1.5.1. Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха и за отопительный период в зонах действия источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии по видам потребителей, присоединенных к теплоисточникам с. Бакчар приведены в таблицах 1.9 – 1.20. Подробный список абонентов котельных с. Бакчар и их характеристики приведены в Приложении 3.

# Таблица 1.9 – Значения максимальных расчетных часовых нагрузок потребителей котельной №1, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 4,2623 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2623 |
| Собственное потребление | 0,0653 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0653 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 1,8547 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8547 |
| Жилые строения (население) | 1,8707 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8707 |
| Прочие потребители | 0,4715 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4715 |

# Таблица 1.10 – Значения годового потребления тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной №1, Гкал/год

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 10186,6 | 0,0 | 0,0 | 10186,6 |
| Собственное потребление | 140,3 | 0,0 | 0,0 | 140,3 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 5247,5 | 0,0 | 0,0 | 5247,5 |
| Жилые строения (население) | 3895,8 | 0,0 | 0,0 | 3895,8 |
| Прочие потребители | 903,0 | 0,0 | 0,0 | 903,0 |

# Таблица 1.11 – Значения максимальных расчетных часовых нагрузок потребителей котельной №2, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 1,6739 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6739 |
| Собственное потребление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 0,6823 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6823 |
| Жилые строения (население) | 0,8176 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8176 |
| Прочие потребители | 0,1739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1739 |

# Таблица 1.12 – Значения годового потребления тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной №2, Гкал/год

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 4 157,9 | 0,0 | 0,0 | 4 157,9 |
| Собственное потребление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 1 864,2 | 0,0 | 0,0 | 1 864,2 |
| Жилые строения (население) | 1 812,3 | 0,0 | 0,0 | 1 812,3 |
| Прочие потребители | 481,4 | 0,0 | 0,0 | 481,4 |

# Таблица 1.13 – Значения максимальных расчетных часовых нагрузок потребителей котельной №3, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 0,5249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5249 |
| Собственное потребление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 0,1158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1158 |
| Жилые строения (население) | 0,3858 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3858 |
| Прочие потребители | 0,0233 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0233 |

# Таблица 1.14 – Значения годового потребления тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной №3, Гкал/год

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 1288,1 | 0,0 | 0,0 | 1288,1 |
| Собственное потребление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 316,8 | 0,0 | 0,0 | 316,8 |
| Жилые строения (население) | 909,9 | 0,0 | 0,0 | 909,9 |
| Прочие потребители | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 61,4 |

# Таблица 1.15 – Значения максимальных расчетных часовых нагрузок потребителей котельной №4, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 0,0804 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0804 |
| Собственное потребление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилые строения (население) | 0,0804 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0804 |
| Прочие потребители | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

# Таблица 1.16 – Значения годового потребления тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной №4, Гкал/год

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 220,1 | 0,0 | 0,0 | 220,1 |
| Собственное потребление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилые строения (население) | 220,1 | 0,0 | 0,0 | 220,1 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Таблица 1.17 – Значения максимальных расчетных часовых нагрузок потребителей котельной №5, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 0,1001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1001 |
| Собственное потребление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилые строения (население) | 0,1001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1001 |
| Прочие потребители | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

# Таблица 1.18 – Значения годового потребления тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной №5, Гкал/год

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 496,5 | 0,0 | 0,0 | 496,5 |
| Собственное потребление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилые строения (население) | 496,5 | 0,0 | 0,0 | 496,5 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Таблица 1.19 – Значения максимальных расчетных часовых нагрузок потребителей котельной №6, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 0,0788 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0788 |
| Собственное потребление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 0,0559 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0559 |
| Жилые строения (население) | 0,0288 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0288 |
| Прочие потребители | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

# Таблица 1.20 – Значения годового потребления тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной №6, Гкал/год

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 253,1 | 0,0 | 0,0 | 253,1 |
| Собственное потребление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественно-деловые строения (бюджетные потребители) | 153,1 | 0,0 | 0,0 | 153,1 |
| Жилые строения (население) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Суммарная тепловая нагрузка абонентов систем теплоснабжения с. Бакчар составляет 4,903 Гкал/ч. Большую часть потребителей составляют жилые строения.

### 1.5.2. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях приведены в таблице 1.21.

# Таблица 1.21 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях Томской области в отопительный период

| Этажность здания | Гкал на 1 кв. м общей площади помещений в месяц |
| --- | --- |
|  | Жилые дома до 1999 г. постройки включительно | Жилые дома после 1999 г. постройки |
| 1 | 0,0462 | 0,0194 |
| 2 | 0,0457 | 0,0175 |
| 3 | 0,0288 | 0,0177 |
| 4 | 0,0288 | 0,0155 |
| 5 | 0,0247 | 0,0155 |

Для зданий, построенных после 1999 г., норматив удельного теплопотребления на нужды отопления в среднем в 2 раза меньше аналогичного норматива для строений до 1999 г. постройки. Это связано с повышением энергоэффективности новых строений (после 1999 г. постройки).

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» установлены следующие определения:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах с. Бакчар приведены в таблицах 1.22–1.27 и представлены на рис. 1.9.

# Таблица 1.22 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной №1

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 7,7400 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,7400 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0079 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,7321 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 4,2623 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,2623 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,3515 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,1182 |

# Таблица 1.23 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной №2

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная №2 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,7800 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,7800 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0055 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,7745 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 1,6739 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,6739 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,1570 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,9436 |

# Таблица 1.24 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной №3

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная №3 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,4900 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4900 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0037 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4863 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,5249 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,5249 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0632 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,8981 |

# Таблица 1.25 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной №4

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная №4 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,0860 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0860 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0860 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0804 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,0804 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0056 |

# Таблица 1.26 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной №5

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная №5 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,3000 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2999 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,1001 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1001 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1998 |

# Таблица 1.27 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной №6

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная №6 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,5800 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5800 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5799 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0788 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,0788 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0055 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,4956 |

Рисунок 1.9 – Тепловой баланс котельных с. Бакчар

Анализ рис. 1.9 показывает, что на всех котельных с. Бакчар наблюдается существенный резерв тепловой мощности.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

Водоподготовительное оборудование в котельных с. Бакчар не установлено. В качестве исходной воды используется покупная артезианская вода.

## Часть 8. Топливные балансы

### 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии

Характеристики используемого топлива и параметры площадок для хранения приведены в таблице 1.28.

Таблица 1.28 – Характеристики топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Марка топлива, способ доставки, периодичность (нефти) | Характеристика условий хранения (угля,нефти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Нефть | Нефть доставляют автотранспортом с села Молчаново, продавец АО «Корпорация развития ТО» в соответствии с графиком | Подземная емкость: 53 м3 |
| 2 | Котельная №2 | Нефть |  | Подземная емкость: 53 м3 |
| 3 | Котельная №3 | Нефть (резерв) |  | Наземная емкость: 10м3 |
|  |  | Уголь | Уголь доставляют автотранспортом из Томска ООО «Томресурс» в соответствии с графиком | Закрытый склад: 48 м2 |
| 4 | Котельная №4 | Уголь |  | Открытый угольный склад: 100 м2 |
| 5 | Котельная №5 | Уголь |  | Открытый угольный склад: 100 м2 |
|  |  | Дрова |  |  |
| 6 | Котельная №6 | Уголь |  | Открытый угольный склад: 100 м2 |
|  |  | Дрова |  |  |

Источники тепловой энергии работают на твердом (уголь и дрова) и жидком топливе (нефть). Значения расходов топлива на котельных с. Бакчар приведены в таблице 1.29.

Таблица 1.29 – Расходы натурального топлива на котельных с. Бакчар

| Наименование источника | Тип топлива, ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 (план) | 2017 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Нефть, тонн/год | 1648,1 | 1626,2 | 1563,5 | 1427,45 |
| Котельная №2 | Нефть, тонн/год | 1027,6 | 711,1 | 647,7 | 597,58 |
| Котельная №3 | Нефть, тонн/год | 38,0 | 44,0 | 211,9 | 369,91 |
|  | Уголь, тонн/год | 579,7 | 491,0 | - | 194,69 |
|  | Дрова, м3/год | 40,0 | - | - | - |
| Котельная №4 | Уголь, тонн/год | - | - | - | 49,40 |
| Котельная №5 | Уголь, тонн/год | 12,4 | 82,6 | - | 139,48 |
|  | Дрова, м3/год | 438,6 | 188,3 | 261,7 | 374,55 |
| Котельная №6 | Уголь, тонн/год | 63,5 | 81,7 | 78,1 | 89,99 |
|  | Дрова, м3/год | 233,0 | 136,5 | - | 241,66 |

За период 2014–2017 гг максимальный расход топлива наблюдался в 2014 году, что связано с низкой средней температурой отопительного периода. Наибольший расход топлива наблюдается на котельной №1, что обусловлено большим количеством присоединенных потребителей тепловой энергии.

### 1.8.2. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха нет.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

### 1.9.1. Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийных отключений потребителей системы теплоснабжения с. Бакчар за последние 5 лет не зафиксировано.

### 1.9.2. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Данные о продолжительности восстановительных ремонтов системы теплоснабжения с. Бакчар после аварийных отключений не зафиксированы.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения с. Бакчар приведены в таблице 1.30.

Таблица 1.30 – Плановые технико-экономические показатели работы ТСО с. Бакчар (2017 год)

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии котельной | Гкал | 12248,61 | 5089,90 | 1672,15 | 220,63 | 497,15 | 285,27 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 45,60 | 31,64 | 21,46 | 0,52 | 0,61 | 0,39 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов котельной | Гкал | 12203,01 | 5 058,26 | 1650,69 | 220,10 | 496,54 | 284,88 |
| Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 2 016,42 | 900,38 | 362,63 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| Потери теплоэнергии в сети | % | 16,52 | 17,80 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 11,16 |
| Полезный отпуск теплоэнергии всего | Гкал | 10186,59 | 4 157,88 | 1288,07 | 220,10 | 496,54 | 253,08 |
| Собственное потребление объектов | Гкал | 140,25 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сторонние потребители всего, в том числе: | Гкал | 10046,34 | 4 157,88 | 1288,07 | 220,10 | 496,54 | 253,08 |
| - бюджетные потребители | Гкал | 5247,55 | 1 864,22 | 316,77 | 0,00 | 0,00 | 153,08 |
| - население | Гкал | 3895,79 | 1 812,26 | 909,86 | 220,10 | 496,54 | 100,00 |
| - прочие потребители | Гкал | 903,00 | 481,40 | 61,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход натурального топлива: |  |
| Нефть | т | 1427,45 | 597,58 | 194,69 | - | - | - |
| Уголь |  | - | - | 369,91 | 49,40 | 139,48 | 89,99 |
| Дрова | м3 | - | - | - | - | 374,55 | 241,66 |

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решениями Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.12.2016 №39/2.

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей в зоне действия котельных с. Бакчар показана на рис. 1.10.

Рис. 1.10. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей в зоне действия котельных с. Бакчар

Из рисунка 1.10 видно, что рост тарифа на тепловую энергию для абонентов котельных с. Бакчар за 2016-2018 гг составит 7,6 %.

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

### 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Анализ существующего технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения с. Бакчар приводит к следующим выводам:

- Для трубопроводов тепловых сетей котельных с. Бакчар характерным является большая изношенность и неудовлетворительное состояние тепловой изоляции.

- На всех котельных отсутствует система водоподготовки.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Численность населения в с. Бакчар на начало 2016 года составляет 5759 человек. Динамика изменения численности населения в с. Бакчар показана на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Динамика изменения численности населения

Видно (рис. 2.1), что в поселении наблюдается отрицательная динамика изменения численности населения и за 2012–2015 гг численность населения снизилась на 4,3 % по отношению к уровню 2012 г.

На территории с. Бакчар функционирует шесть источников теплоснабжения. По состоянию на базовый период объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения абонентами котельных с. Бакчар составляет 16602,25 Гкал, при этом, максимальная часовая нагрузка составляет 6,7204 Гкал/ч.

## 2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии

Основным документом, определяющим развитие с. Бакчар и планы перспективной застройки является Генеральный план МО «Бакчарского сельского поселения», утвержденный решением Совета Бакчарского сельского поселения.

Согласно Генеральному плану, данные по вводу перспективной застройки поселения представлены для 2020 года и до 2030 г. на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения с. Бакчар». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

Данные о перспективном приросте фонда жилой застройки приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Показатели прироста нового жилищного строительства с. Бакчар, тыс. кв. м.

| Категория потребителей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2032 | 2018-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по населенному пункту, в т.ч. | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 13,46 | 67,31 | 53,85 | 157,36 |
| Жилые строения, в т.ч. | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 13,46 | 67,31 | 53,85 | 157,36 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,66 | 0,53 | 1,77 |
| - ИЖС | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 13,33 | 66,64 | 53,31 | 155,59 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Из представленных данных видно, что общий прирост строительных площадей в с. Бакчар на 2032 г. составит 157,36 тыс. кв. м.

## 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии, согласованные с требованиями энергетической эффективности объектов теплопотребления

Перспективные тепловые нагрузки на период 2018-2032 гг определялись на основании Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»  в соответствии с Приказом № 11 Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 05.06.2013 г. «О внесении изменений в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области».

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы:

– СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

– Актуализированное издание СНиП 23-02-2003;

– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения;

– ТСН 23-316-2000 Тепловая защита жилых и общественных зданий.

Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции для с. Бакчар приведены в таблице 2.2.

# Таблица 2.2 – Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции

| Количество этажей | Удельный расход теплоты на нужды отопления, Гкал/кв.м в месяц |
| --- | --- |
| 1 | 0,0197 |
| 2 | 0,0168 |
| 3 | 0,0165 |

## 2.4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения

Прогноз прироста тепловых нагрузок по с. Бакчар сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2032  г., аналогично прогнозу перспективной застройки. Значения прироста тепловой нагрузки в с. Бакчар приведены в таблицах 2.3, 2.4. Значения прироста потребления тепловой энергии приведены в таблицах 2.5, 2.6.

# Таблица 2.3 – Прогноз прироста тепловой нагрузки на период 2018-2021 гг, Гкал/ч

| Категория потребителей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп | ГВС | Сум. | Отоп | ГВС | Сум. | Отоп | ГВС | Сум. | Отоп | ГВС | Сум. |
| Всего по населенному пункту, в т.ч. | 0,2069 | 0,0000 | 0,2069 | 0,2069 | 0,0000 | 0,2069 | 0,2069 | 0,0000 | 0,2069 | 0,3678 | 0,0000 | 0,3678 |
| Жилые строения, в т.ч. | 0,2069 | 0,0000 | 0,2069 | 0,2069 | 0,0000 | 0,2069 | 0,2069 | 0,0000 | 0,2069 | 0,3678 | 0,0000 | 0,3678 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,0034 | 0,0000 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0000 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0000 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0000 | 0,0031 |
| - ИЖС | 0,2034 | 0,0000 | 0,2034 | 0,2034 | 0,0000 | 0,2034 | 0,2034 | 0,0000 | 0,2034 | 0,3647 | 0,0000 | 0,3647 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

# Таблица 2.4 – Прогноз прироста тепловой нагрузки на период 2022-2032 гг, Гкал/ч

| Категория потребителей | 2022-2026 | 2027-2032 | 2018-2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| Всего по населенному пункту, в т.ч. | 1,8389 | 0,0000 | 1,8389 | 1,4711 | 0,0000 | 1,4711 | 4,2985 | 0,0000 | 4,2985 |
| Жилые строения, в т.ч. | 1,8389 | 0,0000 | 1,8389 | 1,4711 | 0,0000 | 1,4711 | 4,2985 | 0,0000 | 4,2985 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,0155 | 0,0000 | 0,0155 | 0,0124 | 0,0000 | 0,0124 | 0,0413 | 0,0000 | 0,0413 |
| - ИЖС | 1,8234 | 0,0000 | 1,8234 | 1,4587 | 0,0000 | 1,4587 | 4,2571 | 0,0000 | 4,2571 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

# Таблица 2.5 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии на период 2018-2021 гг, Гкал/год

| Категория потребителей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп | ГВС | Сум. | Отоп | ГВС | Сум. | Отоп | ГВС | Сум. | Отоп | ГВС | Сум. |
| Всего по населенному пункту, в т.ч. | 566,08 | 0,00 | 566,08 | 566,08 | 0,00 | 566,08 | 566,08 | 0,00 | 566,08 | 1006,39 | 0,00 | 1006,39 |
| Жилые строения, в т.ч. | 566,08 | 0,00 | 566,08 | 566,08 | 0,00 | 566,08 | 566,08 | 0,00 | 566,08 | 1006,39 | 0,00 | 1006,39 |
| - Многоквартирные жилые дома | 9,43 | 0,00 | 9,43 | 9,43 | 0,00 | 9,43 | 9,43 | 0,00 | 9,43 | 8,49 | 0,00 | 8,49 |
| - ИЖС | 556,65 | 0,00 | 556,65 | 556,65 | 0,00 | 556,65 | 556,65 | 0,00 | 556,65 | 997,91 | 0,00 | 997,91 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Таблица 2.6 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии на период 2022-2032 гг, Гкал/год

| Категория потребителей | 2022-2026 | 2027-2032 | 2018-2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| Всего по населенному пункту, в т.ч. | 5031,95 | 0,00 | 5031,95 | 4025,56 | 0,00 | 4025,56 | 11762,14 | 0,00 | 11762,14 |
| Жилые строения, в т.ч. | 5031,95 | 0,00 | 5031,95 | 4025,56 | 0,00 | 4025,56 | 11762,14 | 0,00 | 11762,14 |
| - Многоквартирные жилые дома | 42,43 | 0,00 | 42,43 | 33,94 | 0,00 | 33,94 | 113,14 | 0,00 | 113,14 |
| - ИЖС | 4989,53 | 0,00 | 4989,53 | 3991,62 | 0,00 | 3991,62 | 11649,00 | 0,00 | 11649,00 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Теплоснабжение перспективных объектов индивидуального жилищного строительства планируется за счет индивидуального печного отопления.

Прогноз теплопотребления от централизованных систем теплоснабжения населением и общественно-деловыми строениями приведен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Прогноз тепловой нагрузки общественно-деловых строений, Гкал/ч

| Наименование объекта | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная средняя нагрузка на ГВС | Суммарная тепловая нагрузка | Годовое потребление, Гкал | Период ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД на 4 квартиры | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 109,45 | 2020 |
| МКД на 4 квартиры | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 218,91 | 2020 |
| Магазин | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 246,27 | 2018 |
| Магазин | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 82,09 | 2018 |
| Магазин | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 136,82 | 2018 |
| Школа на 400 мест | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 1094,54 | 2030 |
| Всего | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 1888,08 | - |

Представленный перечень перспективных потребителей тепловой энергии (таблица 2.7) планируется подключить к котельной №1.

## 2.5. Прогноз снижения тепловой нагрузки вследствие перевода абонентов на индивидуальное теплоснабжение

С развитием газификации в с. Бакчар часть абонентов систем теплоснабжения будут переведены на индивидуальное отопление. Сведения об абонентах, отключаемых от централизованного теплоснабжения, приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Перечень абонентов, отключаемых от централизованного теплоснабжения

| Адрес абонента | Источник | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление, Гкал | Год отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Больничный 11 | Котельная №1 | 0,019 | 52,5 | 2020 |
| Больничный 7 | Котельная №1 | 0,007 | 18,4 | 2020 |
| Ленина 23 | Котельная №1 | 0,007 | 18,4 | 2020 |
| Ленина 27 | Котельная №1 | 0,009 | 23,3 | 2020 |
| Ленина 29 | Котельная №1 | 0,021 | 56,3 | 2020 |
| Ленина 30 | Котельная №1 | 0,01 | 26,5 | 2020 |
| Ленина 36 | Котельная №1 | 0,005 | 12,7 | 2020 |
| Ленина 39 | Котельная №1 | 0,012 | 32,3 | 2020 |
| Ленина 44 | Котельная №1 | 0,01 | 25,7 | 2020 |
| Ленина 48 | Котельная №1 | 0,016 | 43,6 | 2020 |
| Логовой 1 | Котельная №1 | 0,007 | 17,9 | 2020 |
| Пролетарская 21 | Котельная №1 | 0,016 | 42,5 | 2020 |
| Пролетарская 37 | Котельная №1 | 0,015 | 39,6 | 2020 |
| Пролетарская 53 | Котельная №1 | 0,016 | 42,3 | 2020 |
| Пролетарская 55 | Котельная №1 | 0,007 | 18,5 | 2020 |
| Пролетарская 59 | Котельная №1 | 0,02 | 53,7 | 2020 |
| Советская 16 | Котельная №1 | 0,021 | 57,8 | 2020 |
| Советская 46 | Котельная №1 | 0,012 | 33,2 | 2020 |
| Советская 52 | Котельная №1 | 0,014 | 39,0 | 2020 |
| Советская 59 | Котельная №1 | 0,005 | 14,1 | 2020 |
| Таежная 41 | Котельная №1 | 0,013 | 242,5 | 2020 |
| Хомутского 56 | Котельная №1 | 0,008 | 22,0 | 2020 |
| Хомутского 58 | Котельная №1 | 0,003 | 19,2 | 2020 |
| Хомутского 63 | Котельная №1 | 0,012 | 31,7 | 2020 |
| Итого по котельной №1 | 0,285 | 983,7 | - |
| пер.Больничный,2 | Котельная №2 | 0,015 | 40,0 | 2020 |
| пер.Больничный,4 | Котельная №2 | 0,006 | 15,8 | 2020 |
| пер.Больничный,6 | Котельная №2 | 0,02 | 55,2 | 2020 |
| ул.Пионерский,10 | Котельная №2 | 0,012 | 33,2 | 2020 |
| ул.Пролетарская, 48 | Котельная №2 | 0,008 | 22,0 | 2020 |
| ул.Пушкина,70 | Котельная №2 | 0,013 | 34,4 | 2020 |
| ул.Пушкина,72 | Котельная №2 | 0,008 | 21,2 | 2020 |
| ул.Стаханова,68 | Котельная №2 | 0,013 | 34,4 | 2020 |
| ул.Таежная,64 | Котельная №2 | 0,007 | 18,7 | 2020 |
| Итого по котельной №2 | 0,102 | 274,9 | - |
| Лермонтова 14 | Котельная №3 | 0,012 | 33,6 | 2020 |
| Лермонтова 16 | Котельная №3 | 0,012 | 33,6 | 2020 |
| Лермонтова 18 | Котельная №3 | 0,007 | 18,8 | 2020 |
| Лермонтова 20 | Котельная №3 | 0,012 | 33,6 | 2020 |
| Лермонтова 22 | Котельная №3 | 0,007 | 18,8 | 2020 |
| Лермонтова 24 | Котельная №3 | 0,012 | 33,6 | 2020 |
| Лесная 1 | Котельная №3 | 0,012 | 33,6 | 2020 |
| Лесная 3 | Котельная №3 | 0,006 | 17,6 | 2020 |
| Лесная 5 | Котельная №3 | 0,021 | 55,7 | 2020 |
| Лесная 9 | Котельная №3 | 0,012 | 33,6 | 2020 |
| Целинная 10 | Котельная №3 | 0,007 | 18,8 | 2020 |
| Целинная 12 | Котельная №3 | 0,012 | 33,6 | 2020 |
| Целинная 14 | Котельная №3 | 0,012 | 33,6 | 2020 |
| Итого по котельной №3 | 0,144 | 398,5 | - |
| Итого по с. Бакчар | 0,531 | 1657,1 | - |

## 2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перечень социально-значимых категорий потребителей приведен в п. 95 Постановления Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». Согласно документу, к социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- метрополитен;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

В расчетный период проектирования схемы теплоснабжения с.Бакчар ввод социально-значимых объектов не предусматривается.

## 2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения

В настоящее время отсутствуют свободные долгосрочные договоры и договоры по долгосрочным тарифам.

## Также по состоянию на 01.06.17 по с.Бакчар отсутствуют заявки потребителей, ранее перешедших на собственные источники, на подключение тепловой нагрузки на особых условиях с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения.

В случае изменений существующего состояния по данному вопросу в Схему теплоснабжения будут внесены изменения при последующей актуализации.

# Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2017 год определен по состоянию на 31.12.2017 г. и т.д.

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения с. Бакчар были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

– фактическая тепловая нагрузка в 2016 г;

– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных с. Бакчар с учетом данных, приведенных в п. 2.1.5, приведены в таблицах 3.1–3.6.

Изменение балансов тепловой мощности и присоединенных тепловых нагрузок для котельных с. Бакчар обусловлено присоединением новых потребителей и  объединением технологических зон источников теплоснабжения (котельные №1 и 2), в рамках масштабной модернизации существующих котельных в 2020 г., что подробно описано в главе 5 настоящего документа.

# Таблица 3.1 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной №1

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,3200 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,7321 | 7,7321 | 7,7321 | 10,3094 | 10,3094 | 10,3094 | 10,3094 | 10,3094 | 10,3094 | 10,3094 | 10,3094 | 10,3094 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч. | Гкал/ч | 4,2623 | 4,4323 | 4,4323 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,6262 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 4,2623 | 4,4323 | 4,4323 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,2262 | 6,6262 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч. | Гкал/ч | 4,2623 | 4,4323 | 4,4323 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 6,2392 |
| - на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей) | Гкал/ч | 4,2623 | 4,4323 | 4,4323 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 5,8392 | 6,2392 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,3515 | 0,3515 | 0,3515 | 1,7050 | 1,6905 | 1,6760 | 1,6615 | 1,6469 | 1,6324 | 1,6179 | 1,6108 | 1,6034 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 3,1182 | 2,9482 | 2,9482 | 2,3782 | 2,3927 | 2,4072 | 2,4217 | 2,4363 | 2,4508 | 2,4653 | 2,4724 | 2,0798 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей) | Гкал/ч | 3,1182 | 2,9482 | 2,9482 | 2,7652 | 2,7797 | 2,7942 | 2,8087 | 2,8233 | 2,8378 | 2,8523 | 2,8594 | 2,4668 |

Таблица 3.2 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной №2

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,7745 | 3,7745 | 3,7745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 1,6739 | 1,6739 | 1,6739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,6739 | 1,6739 | 1,6739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,9436 | 1,9436 | 1,9436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной №3

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 | 1,3760 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4863 | 1,4863 | 1,4863 | 1,3725 | 1,3725 | 1,3725 | 1,3725 | 1,3725 | 1,3725 | 1,3725 | 1,3725 | 1,3725 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч. | Гкал/ч | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч. | Гкал/ч | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 |
| - на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 | 0,3809 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,2007 | 0,1968 | 0,1930 | 0,1891 | 0,1853 | 0,1814 | 0,1775 | 0,1755 | 0,1737 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,8981 | 0,8981 | 0,8981 | 0,6470 | 0,6508 | 0,6547 | 0,6585 | 0,6624 | 0,6662 | 0,6701 | 0,6681 | 0,6740 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,8981 | 0,8981 | 0,8981 | 0,7910 | 0,7948 | 0,7987 | 0,8025 | 0,8064 | 0,8102 | 0,8141 | 0,8121 | 0,8180 |

# Таблица 3.4 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной №4

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |

# Таблица 3.5 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной №5

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2999 | 0,2999 | 0,2999 | 0,2999 | 0,2999 | 0,2999 | 0,2999 | 0,2999 | 0,2999 | 0,2999 | 0,2999 | 0,2999 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 |

# Таблица 3.6 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной №6

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5799 | 0,5799 | 0,5799 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0148 | 0,0147 | 0,0146 | 0,0144 | 0,0143 | 0,0142 | 0,0141 | 0,0140 | 0,0140 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,4956 | 0,4956 | 0,4956 | 0,4223 | 0,4225 | 0,4226 | 0,4227 | 0,4228 | 0,4229 | 0,4231 | 0,4232 | 0,4232 |

# Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Перспективные балансы  производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 40 постановления №154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Согласно пункту 40 постановления необходимо:

- выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии;

- выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

- учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения;

- предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя для котельных с. Бакчар приведены в таблицах 4.1–4.4. На котельных № 4 и 5 трубопроводы тепловых сетей отсутствуют.

# Таблица 4.1 – Перспективные балансы теплоносителя котельной №1

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы | м3 | 132,4000 | 132,4000 | 132,4000 | 220,6435 | 220,6435 | 220,6435 | 220,6435 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,5516 | 0,5516 | 0,5516 | 0,5516 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,5516 | 0,5516 | 0,5516 | 0,5516 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,1103 | 0,1103 | 0,1103 | 0,1839 | 0,1839 | 0,1839 | 0,1839 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,4413 | 0,4413 | 0,4413 | 0,7355 | 0,7355 | 0,7355 | 0,7355 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 0,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | -0,4413 | 19,5587 | 19,5587 | 19,2645 | 19,2645 | 19,2645 | 19,2645 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 2,6480 | 2,6480 | 2,6480 | 4,4129 | 4,4129 | 4,4129 | 4,4129 |

# Таблица 4.2 – Перспективные балансы теплоносителя котельной №2

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы | м3 | 57,1000 | 57,1000 | 57,1000 | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1428 | 0,1428 | 0,1428 | - | - | - | - |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,1428 | 0,1428 | 0,1428 | - | - | - | - |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0476 | 0,0476 | 0,0476 | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,1903 | 0,1903 | 0,1903 | - | - | - | - |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | -0,1903 | -0,1903 | -0,1903 | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,1420 | 1,1420 | 1,1420 | - | - | - | - |

# Таблица 4.3 – Перспективные балансы теплоносителя котельной №3

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы | м3 | 17,8000 | 17,8000 | 17,8000 | 17,8000 | 17,8000 | 17,8000 | 17,8000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,0593 | 0,0593 | 0,0593 | 0,0593 | 0,0593 | 0,0593 | 0,0593 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | -0,0593 | -0,0593 | -0,0593 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0407 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,3560 | 0,3560 | 0,3560 | 0,3560 | 0,3560 | 0,3560 | 0,3560 |

Таблица 4.4 – Перспективные балансы теплоносителя котельной №6

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы | м3 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | -0,0027 | -0,0027 | -0,0027 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

При подготовке предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии села Бакчар принималось во внимание следующее:

- определение перспективных режимов загрузки и работы источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе существующих источников теплоснабжения.

В качестве исходных данных использованы Генеральный план села Бакчар, материалы краткосрочных целевых программ и стратегий.

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов определяемых статьей  3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

В случае технической невозможности или экономической нецелесообразности применения централизованного теплоснабжения различного уровня организовывается индивидуальное теплоснабжение (в том числе, поквартирное).

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на стадии проектирования.

Разработка вариантов перспективного развития источников тепловой энергии села Бакчар выполнена с учетом следующих факторов:

- газификация села в 2020 году (перевод котельных на газообразное топливо, масштабная реконструкция существующих котельных и отключение ряда потребителей тепла от централизованного теплоснабжения при переводе на индивидуальное газовое отопление (таблица 2.7));

- объединение технологических зон котельных №1 и 2 с присоединением потребителей к вновь сооружаемой блочно-модульной котельной БМК №1.

На основании вышеизложенного, предлагается перераспределить тепловую нагрузку между котельными: объединить зоны действия котельных №1 и 2. Вблизи других источников (котельные №3 и 6) предлагается возвести новые БМК, что позволит проводить строительно-монтажные работы в отопительный период. Для котельных №4 и 5, предлагается замена существующих твердотопливных котлоагрегатов на газовые.

В том числе при переходе на газ, как на основной вид топлива котельных, предлагается применить температурный график системы теплоснабжения от всех источников - 95/70 °С.

В рамках предложенных мероприятий по объединению существующих технологических зон источников, рассматривается вариант с переподключением присоединенных потребителей тепловой энергии котельной №2 к котельной №1 с последующим расширением ее установленной мощности (установка дополнительного газового котла) и реконструкцией горелочных устройств существующих котлоагрегатов. Объединение тепловой сети предлагается организовать через существующий участок трубопровода, проложенный на пересечении улицы Пролетарская и переулка Больничный.

Ввиду увеличения расхода теплоносителя  потребуется реконструкция участка тепловой сети (расширение диаметра трубопровода) по ул.Хомутовского длиной 148,5 м с Ду 200 на 300 мм и участка длиной 344,5 м с Ду 150 на 250 мм в надземном исполнении.

На рисунке 5.1 представлено изменение технологических зон действия до и после проведения реконструкции.

а

б

Рисунок 5.1 – Изменение технологических зон котельных (а - технологические зоны существующих котельных №1 и 2, б – технологическая зона реконструируемой котельной №1)

В таблице 5.1 представлены характеристики котельного оборудования, предлагаемого в рамках реконструкции котельной №1.

Таблица 5.1 – Технические характеристики реконструируемой котельной №1

| Установленная мощность, Гкал/ч | 10,32 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2032 году, Гкал/час* | 8,2256 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0106 |
| Температура на входе, ºС | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 |
| КПД, % | 92,0 |

* - присоединенная тепловая нагрузка представлена без учета потенциально отключаемых потребителей для обеспечения запаса по установленной мощности источника.

В виду изменения основного вида топлива на котельных №3 и 6, предлагается установка новых БМК вблизи существующих источников теплоснабжения в 2020 году.  В таблице 5.2 приведены технические характеристики вновь возводимых БМК №3 и 6, предлагаемых в рамках строительства новых источников теплоснабжения взамен существующих.

Таблица 5.2 – Технические характеристики вновь возводимых БМК

| Наименование источника | БМК №3 | БМК №6 |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,3760 | 0,5160 |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2032 году, Гкал/час | 0,6986* | 0,0928 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0035 | 0,0001 |
| Температура на входе, ºС | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 |
| КПД, % | 92 |

* - присоединенная тепловая нагрузка представлена без учета потенциально отключаемых потребителей для обеспечения запаса по установленной мощности источника.

При проведении оценки перспективных площадок строительства новых БМК учитывались следующие факторы:

1.	Возможные размеры санитарно-защитной зоны котельной.

2.	Обременения рассматриваемого земельного участка.

3.	Наличие необходимой для функционирования котельной инженерной инфраструктуры.

4.	Необходимость строительства и/или реконструкции тепловой сети.

В соответствии с существующими требованиями санитарного законодательства  для энергетического объекта предполагаемой мощности санитарно-защитная зона должна рассчитываться в индивидуальном порядке исходя из технических параметров объекта (высота трубы, температура, скорость и состав, отходящий газов и др.).

Согласно предложенным техническим решениям, технологическая зона вновь возводимых БМК останется неизменна.

Для котельных №4 и 5, ввиду того, что они установлена в пристройках зданий отапливаемых потребителей, предлагается замена существующих твердотопливных котлоагрегатов на газовые (таблица 5.3).

Таблица 5.3 – Технические характеристики устанавливаемого оборудования

| Наименование источника | Котельная №4 | Котельная №5 |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,0860 | 0,3000 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,0804 | 0,1001 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |
| Температура на входе, ºС | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 |
| КПД, % | 92 |

# Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реализация технических решений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенных в Главе 5 Обосновывающих материалов, связана с необходимостью оптимизации гидравлического режима сетей, направленной на соответствующее изменение пропускной способности существующих трубопроводов.

Все мероприятия по реконструкции тепловых сетей запланированы на период 2020–2032 гг.

## 6.1. Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра

### 6.1.1. Котельная №1

В результате расширения зоны действия реконструируемой котельной №1 путем переподключения потребителей тепловой энергии от существующей котельной №2, а также перехода на новый температурный график (95/70) изменится расход теплоносителя, что потребует проведения реконструкции тепловой сети, связанной с изменением пропускной способности трубопроводов. Это позволит нормализовать скоростной режим течения теплоносителя и обеспечит требуемые гидравлические параметры сети.

На основании результатов гидравлического расчета актуализированной зоны действия котельной №1 были сформированы предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра в зоне действия источника, который приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Перечень участков предлагаемых к реконструкции системы теплоснабжения котельной №1

| Начало участка | Конец участка | ул. Участка | Существующий диаметр, м | Предлагаемый диаметр, м | Длина участка, м. | Тип прокладки | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТВ-4/1 | ОТВ-4/1.1 | ул. Хомутского | 0,15 | 0,25 | 33 | Надземная | 2020 |
| ТК-5 | ОТВ-4/2 | ул. Хомутского | 0,15 | 0,25 | 10 | Надземная | 2020 |
| ТК-4/2 | ТК-5 | ул. Хомутского | 0,15 | 0,25 | 19,5 | Надземная | 2020 |
| ТК-4/1 | ОТВ-4/1 | ул. Хомутского | 0,15 | 0,25 | 11 | Подземная канальная | 2020 |
| ТК-4 | ТК-4/1 | ул. Хомутского | 0,15 | 0,25 | 62 | Надземная | 2020 |
| ОТВ-3 | ТК-4 | ул. Хомутского | 0,15 | 0,25 | 89 | Надземная | 2020 |
| ТК-3 | ОТВ-3 | ул. Хомутского | 0,2 | 0,3 | 15 | Надземная | 2020 |
| ТК-2 | ОТВ-2.1 | ул. Хомутского | 0,2 | 0,3 | 45 | Надземная | 2020 |
| Отв-1.1 | Отв-1.2 | ул. Хомутского | 0,2 | 0,3 | 4 | Надземная | 2020 |
| ТК-1 | ТК-2 | ул. Хомутского | 0,2 | 0,3 | 27,5 | Надземная | 2020 |
| Отв-1.2 | ТК-1 | ул. Хомутского | 0,2 | 0,3 | 5 | Надземная | 2020 |
| Котельная №1 | Отв-1.1 | ул. Хомутского | 0,2 | 0,3 | 4 | Надземная | 2020 |
| ОТВ-2.1 | ТК-3 | ул. Хомутского | 0,2 | 0,3 | 38 | Надземная | 2020 |
| ОТВ-4/1.1 | ТК-4/2 | ул. Хомутского | 0,15 | 0,25 | 65 | Надземная | 2020 |
| ОТВ-4/2 | ТК-55 | ул. Хомутского | 0,15 | 0,25 | 55 | Надземная | 2020 |
| ОТВ-2.1 | ОТВ-2.1 | ул. Хомутского | 0,2 | 0,3 | 10 | Надземная | 2020 |

В приложении 5 представлены мероприятия, связанные с заменой теплоизоляционного материала трубопроводов с целью сокращения тепловых потерь. Замена теплоизоляционного материала существующих трубопроводов предлагается на участках наружного исполнения.

Предложенные мероприятия позволят обеспечить требуемый тепловой режим и напор в сети. Подтверждающие расчеты гидравлического режима, результаты которого представлены в Приложении 6. Пьезометрические графики участков тепловых сетей представлены в Приложении 6.

### 6.1.2. БМК №3

Проведенный анализ работы системы теплоснабжения на базе БМК №3 не выявил проблем связанных, с пропускной способностью участков тепловой сети.  Подтверждающие расчеты гидравлического режима и пьезометрические графики участков тепловых сетей представлены в Приложении 6.

В приложении 5 представлены мероприятия, связанные с заменой теплоизоляционного материала трубопроводов с целью сокращения тепловых потерь. Замена теплоизоляционного материала существующих трубопроводов предлагается на участках наружного исполнения.

### 6.1.3. БМК №6

Проведенный анализ работы системы теплоснабжения на базе БМК №6 не выявил проблем связанных, с пропускной способностью участков тепловой сети.  Подтверждающие расчеты гидравлического режима и пьезометрические графики участков тепловых сетей представлены в Приложении 6.

В приложении 5 представлены мероприятия, связанные с заменой теплоизоляционного материала трубопроводов с целью сокращения тепловых потерь. Замена теплоизоляционного материала существующих трубопроводов предлагается на участках наружного исполнения.

## 6.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленные на повышение надежности теплоснабжения, запланированы в период с 2020 до 2032 гг. и приведены в Приложении 5. Замену изоляции предлагается выполнить из современных теплоизоляционных материалов. Предложенные мероприятия по замене трубопроводов и замене изоляции позволят повысить уровень надежности работы тепловых сетей села Бакчар.

## 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергии

Прогноз перспективной застройки и прироста тепловой энергии с. Бакчар приведен в Главе 2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения на 2017-2032 гг. Данные о строительстве новых тепловых сетей связанных с объединением технологических зон и подключением перспективных потребителей приведены в таблице 6.2. Строительство новых участков тепловой сети предусматривается только в технологической зоне котельной №1.

Таблица 6.2 – Перечень вновь возводимых участков тепловой сети.

| Начало участка | Конец участка | ул. Участка | Предлагаемый диаметр, м | Длина участка, м. | Тип прокладки | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врезка | МКД на 8 квартир | пересечение Больничная-Пролетарская | 0,07 | 15 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Врезка | МКД на 4 квартиры | пересечение Советская-Трактовый | 0,05 | 15 | Подземная бесканальная | 2020 |
| ТК-9 | Школа 400 мест | перечение Хомутского-Дзержинского | 0,10 | 27 | Подземная бесканальная | 2020 |

Анализ гидравлических расчетов, представленных в Приложении 6, позволяет сделать вывод о том, что реализация предложенных мероприятий позволит улучшить гидравлический режим работы сети.

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

## 7.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории с. Бакчар приведены в таблицах 7.1–7.8.

# Таблица 7.1 – Расчетные расходы топлива для котельной №1 без учета перевода потребителей ИЖС на ИТП

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 12203,01 | 12668,19 | 12668,19 | 20212,58 | 20170,33 | 20128,08 | 19959,07 | 21011,36 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,6138 | 4,7838 | 4,7838 | 7,9312 | 7,9167 | 7,9022 | 7,8441 | 8,2296 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 158,75 | 158,21 | 158,21 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива (нефть) | ккал/кг | 9500 | 9500 | 9500 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (природный газ) | ккал/м3 | - | - | - | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,3571 | 1,3571 | 1,3571 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива (нефть) | кг/Гкал | 116,97 | 116,57 | 116,57 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (природный газ) | м3/Гкал | - | - | - | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 732,45 | 756,83 | 756,83 | 1231,57 | 1229,32 | 1227,07 | 1218,06 | 1277,92 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 539,70 | 557,67 | 557,67 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | - | - | - | 1091,27 | 1089,27 | 1087,28 | 1079,29 | 1132,33 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 1937,23 | 2004,18 | 2004,18 | 3138,66 | 3132,10 | 3125,54 | 3099,30 | 3262,70 |
| Годовой расход натурального топлива (нефть) | т | 1427,45 | 1476,77 | 1476,77 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | - | - | 2781,09 | 2775,28 | 2769,47 | 2746,21 | 2891,00 |

Таблица 7.2 – Расчетные расходы топлива для котельной №1 с учетом перевода ИЖС на ИТП.

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 12203,01 | 12668,19 | 12668,19 | 18953,98 | 18911,73 | 18869,48 | 18700,47 | 19752,76 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,6138 | 4,7838 | 4,7838 | 7,5442 | 7,5297 | 7,5152 | 7,4571 | 7,8426 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 158,75 | 158,21 | 158,21 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива (нефть) | ккал/кг | 9500 | 9500 | 9500 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (природный газ) | ккал/м3 | - | - | - | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,3571 | 1,3571 | 1,3571 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива (нефть) | кг/Гкал | 116,97 | 116,57 | 116,57 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (природный газ) | м3/Гкал | - | - | - | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 732,45 | 756,83 | 756,83 | 1171,48 | 1169,23 | 1166,97 | 1157,96 | 1217,82 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 539,70 | 557,67 | 557,67 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | - | - | - | 1038,02 | 1036,02 | 1034,03 | 1026,04 | 1079,08 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 1937,23 | 2004,18 | 2004,18 | 2943,22 | 2936,66 | 2930,10 | 2903,86 | 3067,26 |
| Годовой расход натурального топлива (нефть) | т | 1427,45 | 1476,77 | 1476,77 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | - | - | 2607,92 | 2602,11 | 2596,29 | 2573,04 | 2717,83 |

Таблица 7.3 - Расчетные расходы топлива для котельной №2

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 5058,26 | 5058,26 | 5058,26 | - | - | - | - | - |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,8309 | 1,8309 | 1,8309 | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 160,33 | 160,33 | 160,33 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (нефть) | ккал/кг | 9500 | 9500 | 9500 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент | -- | 1,3571 | 1,3571 | 1,3571 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (нефть) | кг/Гкал | 118,14 | 118,14 | 118,14 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 293,54 | 293,54 | 293,54 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (нефть) | кг/час | 216,30 | 216,30 | 216,30 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 811,00 | 811,00 | 811,00 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива нефть) | т | 597,58 | 597,58 | 597,58 | - | - | - | - | - |

# Таблица 7.4 – Расчетные расходы топлива для котельной 3 без учета перевода потребителей ИЖС на ИТП

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1650,69 | 1650,69 | 1650,69 | 1828,01 | 1861,26 | 1850,03 | 1805,10 | 1793,87 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,5881 | 0,5881 | 0,5881 | 0,7256 | 0,7217 | 0,7179 | 0,7024 | 0,6986 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 160,07 | 160,07 | 160,07 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива (уголь) | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (нефть) | ккал/кг | 9500 | 9500 | 9500 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (природный газ) | ккал/м3 | - | - | - | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент (уголь) | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент (нефть) | -- | 1,3571 | 1,3571 | 1,3571 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент (природный газ) | -- | - | - | - | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива (уголь) | кг/Гкал | 224,10 | 224,10 | 224,10 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (нефть) | кг/Гкал | 117,95 | 117,95 | 117,95 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (природный газ) | м3/Гкал | - | - | - | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 94,14 | 94,14 | 94,14 | 112,67 | 112,07 | 111,47 | 109,08 | 108,48 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь) | кг/час | 131,80 | 131,80 | 131,80 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (нефть) | кг/час | 69,37 | 69,37 | 69,37 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ) | м3/час | - | - | - | 99,84 | 99,30 | 98,77 | 96,65 | 96,12 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 264,22 | 264,22 | 264,22 | 283,86 | 289,02 | 287,28 | 280,30 | 278,56 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 369,91 | 369,91 | 369,91 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (нефть) | т | 194,69 | 194,69 | 194,69 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (Газ) | тыс. м3 | - | - | - | 251,52 | 256,10 | 254,55 | 248,37 | 246,82 |

# Таблица 7.5 – Расчетные расходы топлива для котельной 3 с учетом перевода потребителей ИЖС на ИТП

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1650,69 | 1650,69 | 1650,69 | 1429,51 | 1462,76 | 1451,53 | 1406,60 | 1395,37 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,5881 | 0,5881 | 0,5881 | 0,5816 | 0,5777 | 0,5739 | 0,5584 | 0,5546 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 160,07 | 160,07 | 160,07 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива (уголь) | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (нефть) | ккал/кг | 9500 | 9500 | 9500 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (природный газ) | ккал/м3 | - | - | - | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент (уголь) | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент (нефть) | -- | 1,3571 | 1,3571 | 1,3571 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент (природный газ) | -- | - | - | - | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива (уголь) | кг/Гкал | 224,10 | 224,10 | 224,10 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (нефть) | кг/Гкал | 117,95 | 117,95 | 117,95 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (природный газ) | м3/Гкал | - | - | - | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 94,14 | 94,14 | 94,14 | 90,31 | 89,71 | 89,11 | 86,72 | 86,12 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь) | кг/час | 131,80 | 131,80 | 131,80 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (нефть) | кг/час | 69,37 | 69,37 | 69,37 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ) | м3/час | - | - | - | 80,02 | 79,49 | 78,96 | 76,84 | 76,31 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 264,22 | 264,22 | 264,22 | 138,13 | 138,13 | 138,13 | 138,13 | 138,13 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 369,91 | 369,91 | 369,91 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (нефть) | т | 194,69 | 194,69 | 194,69 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | - | - | 196,69 | 201,26 | 199,72 | 193,54 | 191,99 |

# Таблица 7.6 – Расчетные расходы топлива для котельной №4

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива (уголь) | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (природный газ) | ккал/м3 | - | - | - | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива (уголь) | кг/Гкал | 225,30 | 225,30 | 225,30 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (природный газ) | м3/Гкал | - | - | - | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 12,94 | 12,94 | 12,94 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь) | кг/час | 18,11 | 18,11 | 18,11 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ) | м3/час | - | - | - | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 49,40 | 49,40 | 49,40 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | - | - | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 30,28 |

# Таблица 7.7 – Расчетные расходы топлива для котельной №5

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 496,54 | 496,54 | 496,54 | 496,54 | 496,54 | 496,54 | 496,54 | 496,54 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 200,65 | 200,65 | 200,65 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива (уголь) | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (дрова) | ккал/дм3 | 1862 | 1862 | 1862 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (природный газ) | ккал/м3 | - | - | - | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент (уголь) | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент (дрова) | -- | 0,2660 | 0,2660 | 0,2660 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент (природный газ) | -- | - | - | - | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива (уголь) | кг/Гкал | 280,91 | 280,91 | 280,91 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | дм3/Гкал | 754,32 | 754,32 | 754,32 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (природный газ) | м3/Гкал | - | - | - | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь) | кг/час | 28,12 | 28,12 | 28,12 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (дрова) | дм3/час | 75,51 | 75,51 | 75,51 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ) | м3/час | - | - | - | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 77,10 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 139,48 | 139,48 | 139,48 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (дрова) | м3 | 374,55 | 374,55 | 374,55 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | - | - | 68,32 | 68,32 | 68,32 | 68,32 | 68,32 |

# Таблица 7.8 – Расчетные расходы топлива для котельной №6

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 284,88 | 284,88 | 284,88 | 296,15 | 295,81 | 295,47 | 294,10 | 293,76 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0936 | 0,0935 | 0,0934 | 0,0929 | 0,0928 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 225,64 | 225,64 | 225,64 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива (уголь) | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (дрова) | ккал/дм3 | 1862 | 1862 | 1862 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (природный газ) | ккал/м3 | - | - | - | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент (уголь) | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент (дрова) | -- | 0,2660 | 0,2660 | 0,2660 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент (природный газ) | -- | - | - | - | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива (уголь) | кг/Гкал | 315,90 | 315,90 | 315,90 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | дм3/Гкал | 848,27 | 848,27 | 848,27 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (природный газ) | м3/Гкал | - | - | - | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 14,53 | 14,51 | 14,50 | 14,42 | 14,41 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь) | кг/час | 26,64 | 26,64 | 26,64 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (дрова) | дм3/час | 71,55 | 71,55 | 71,55 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ) | м3/час | - | - | - | 12,88 | 12,86 | 12,85 | 12,78 | 12,76 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 45,99 | 45,93 | 45,88 | 45,67 | 45,62 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | т | 89,99 | 89,99 | 89,99 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (дрова) | м3 | 241,66 | 241,66 | 241,66 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | - | - | 40,75 | 40,70 | 40,65 | 40,47 | 40,42 |

Из табл. 7.1–7.8 видно, что расход топлива снижается вследствие строительства новых газовых котельных.

## 7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов резервных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива  и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчет неснижаемого запаса топлива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;  – расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, кг у.т./Гкал; Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 3-х суточный расход самого холодного месяца (при доставке твердого топлива – 7-ти суточный период) года соответственно.

Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблицах 7.9–7.16.

# Таблица 7.9 – Нормативный запас резервного топлива на котельной №1 без учета перевода ИЖС на ИТП

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 53,74 | 55,72 | 55,72 | 92,37 | 92,20 | 92,03 | 91,36 | 95,85 |
| Калорийность топлива(нефть) | ккал/кг | 9500 | 9500 | 9500 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива(дизель) | ккал/л | - | - | - | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг.у.т./ Гкал | 158,75 | 158,21 | 158,21 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Удельный расход натурального топлива (нефть) | кг/Гкал | 116,97 | 116,57 | 116,57 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (дизель) | л/Гкал | - | - | - | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 |
| Неснижаемый запас (нефть) | т | 44 | 45,46 | 45,46 | - | - | - | - | - |
| Неснижаемый запас (дизель) | тыс. л. | - | - | - | 69,04 | 68,92 | 68,79 | 68,28 | 71,64 |

Таблица 7.10 – Нормативный запас резервного топлива на котельной №1 с учетом перевода ИЖС на ИТП

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 53,74 | 55,72 | 55,72 | 87,87 | 87,70 | 87,53 | 86,85 | 91,34 |
| Калорийность топлива(нефть) | ккал/кг | 9500 | 9500 | 9500 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива(дизель) | ккал/л | - | - | - | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг.у.т./ Гкал | 158,75 | 158,21 | 158,21 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Удельный расход натурального топлива (нефть) | кг/Гкал | 116,97 | 116,57 | 116,57 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (дизель) | л/Гкал | - | - | - | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 |
| Неснижаемый запас (нефть) | т | 44 | 45,46 | 45,46 | - | - | - | - | - |
| Неснижаемый запас (дизель) | тыс. л. | - | - | - | 65,67 | 65,55 | 65,42 | 64,92 | 68,27 |

Таблица 7.11 – Нормативный запас резервного топлива на котельной №2

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 22,25 | 22,25 | 22,25 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (нефть) | ккал/кг | 9500 | 9500 | 9500 | - | - | - | - | - |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| УРУТ | кг.у.т./Гкал | 160,33 | 160,33 | 160,33 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент | -- | 1,357 | 1,357 | 1,357 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (нефть) | кг/Гкал | 118,14 | 118,14 | 118,14 | - | - | - | - | - |
| Неснижаемый запас (нефть) | т | 18,40 | 18,40 | 18,40 | - | - | - | - | - |

Таблица 7.12 – Нормативный запас резервного топлива на котельной №3 без учета перевода ИЖС на ИТП

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 8,97 | 8,92 | 8,87 | 8,68 | 8,63 |
| Калорийность топлива(нефть) | ккал/кг | 9500 | 9500 | 9500 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива(дизель) | ккал/л | - | - | - | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг.у.т./ Гкал | 160,07 | 160,07 | 160,07 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Удельный расход натурального топлива (нефть) | кг/Гкал | 117,95 | 117,95 | 117,95 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (дизель) | л/Гкал | - | - | - | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 |
| Неснижаемый запас (нефть) | т | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - | - | - |
| Неснижаемый запас (дизель) | тыс. л. | - | - | - | 6,70 | 6,67 | 6,63 | 6,49 | 6,45 |

Таблица 7.13 – Нормативный запас резервного топлива на котельной №3 с учетом перевода ИЖС на ИТП

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,19 | 7,14 | 7,09 | 6,90 | 6,85 |
| Калорийность топлива(нефть) | ккал/кг | 9500 | 9500 | 9500 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива(дизель) | ккал/л | - | - | - | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг.у.т./ Гкал | 160,07 | 160,07 | 160,07 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Удельный расход натурального топлива (нефть) | кг/Гкал | 117,95 | 117,95 | 117,95 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (дизель) | л/Гкал | - | - | - | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 |
| Неснижаемый запас (нефть) | т | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - | - | - |
| Неснижаемый запас (дизель) | тыс. л. | - | - | - | 5,37 | 5,34 | 5,30 | 5,16 | 5,12 |

Таблица 7.15 – Нормативный запас резервного топлива на котельной №4

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Калорийность топлива (уголь) | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (дизель) | ккал/л | - | - | - | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг.у.т./ Гкал | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Удельный расход натурального топлива (уголь) | кг/Гкал | 225,30 | 225,30 | 225,30 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (дизель) | л/Гкал | - | - | - | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 |
| Неснижаемый запас (уголь) | т | 2,40 | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - | - |
| Неснижаемый запас (дизель) | тыс. л. | - | - | - | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |

Таблица 7.16 – Нормативный запас резервного топлива на котельной №5

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Калорийность топлива (уголь) | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (дизель) | ккал/л | - | - | - | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг.у.т./ Гкал | 200,65 | 200,65 | 200,65 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Удельный расход натурального топлива (уголь) | кг/Гкал | 280,91 | 280,91 | 280,91 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (дизель) | л/Гкал | - | - | - | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 |
| Неснижаемый запас (уголь) | т | 3,40 | 3,40 | 3,40 | - | - | - | - | - |
| Неснижаемый запас (дизель) | тыс. л. | - | - | - | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |

Таблица 7.17 – Нормативный запас резервного топлива на котельной №6

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,59 |
| Калорийность топлива (уголь) | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива (дизель) | ккал/л | - | - | - | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг.у.т./ Гкал | 225,64 | 225,64 | 225,64 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Удельный расход натурального топлива (уголь) | кг/Гкал | 315,90 | 315,90 | 315,90 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (дизель) | л/Гкал | - | - | - | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 |
| Неснижаемый запас (уголь) | т | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - | - | - | - |
| Неснижаемый запас (дизель) | тыс. л. | - | - | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,19 |

# Глава 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств зависит от выбранной банковской организации.

В условиях проводимой политики сдерживания тарифов на тепловую энергию для снятия социальной напряженности в качестве дополнительного источника финансирования части социально-значимых и низкоэффективных проектов могут быть использованы бюджетные средства различного уровня.

В таблице 8.1 представлены капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с. Бакчар, в таблице 8.2 – капитальные затраты в строительство и реконструкцию источников теплоснабжения с. Бакчар.

Таблица 8.1 – представлены капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с. Бакчар

| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей | Кап.затраты с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Участки трубопровода, предложенные в рамках технических решений по улучшению гидравлического режима работы тепловой сети | 27 882,45 |
| Участки тепловой сети, предлагаемые для реконструкции тепловой сети с целью повышения надежностных характеристик и сокращения тепловых потерь | 263 273,9 |
| Участки тепловой сети предлагаемые для замены изоляционного материала для сокращения тепловых потерь | 2 765,8 |
| Итого | 305 688,35 |

Таблице 8.2 – капитальные затраты в строительство и реконструкцию источников теплоснабжения с. Бакчар

| Название котельной | Мощность котельной (МВт) | Стоимость ПИР 2020 (тыс. руб.) | Стоимость СМР 2020 (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельной №1 (БМК-1) | 12 | 8879,65 | 103861,15 |
| Котельная №3 (БМК-3) | 1,6 |  | 27237,26 |
| Котельная №4 (БМК-4) | 0,1 |  | 5120,76 |
| Котельная №5 (БМК-5) | 0,35 |  | 17922,67 |
| Котельная №6 (БМК-6) | 0,6 |  | 30724,58 |

Общая сумма инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, участвующая в расчетах эффективности проекта, составила 499 434,42 тыс. руб. (с учетом НДС).

# Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Используемая для оценки надежности теплоснабжения система показателей уровня надежности состоит из показателей, характеризующих надежность производства и передачи тепловой энергии, соответствия термодинамических параметров теплоносителя установленным нормативам, а также показателей, характеризующих своевременность и качество выполнения подключения к тепловым сетям регулируемой организации, качество обслуживания потребителей тепловой энергии.

Обеспечение соответствия уровня тарифов регулируемой организации (деятельность которой относится к сфере электро- и теплоснабжения) уровню надёжности поставляемой тепловой энергии и оказываемых услуг осуществляется в соответствии с методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым значениям показателей надежности в формате, приведенном в Приложении № 2 к проекту приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» (далее «Методические указания»).

Учет данных первичной информации, используемой при определении фактических значений показателей надежности, производится путем заполнения регулируемой организацией форм, приведенных в Приложениях № 3, 4. 5 «Методических указаний».

Плановые значения для показателей: число нарушений в межотопительный период (Рчм), продолжительность и объем нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период (Рп, Ро) задаются начиная с 2014 года. Корректировка цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанная с отклонением фактических значений от плановых по указанным показателям, первоначально осуществляется по результатам 2014 года.

Плановые значения для показателей: продолжительность и объем нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период (Рпм, Ром), продолжительность нарушений в подаче тепловой энергии для потребителей 1-ой категории надежности (Рп(1)), уровень отклонений термодинамических параметров теплоносителя от договорных значений в части температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (Rп, Rв, Rвм) задаются начиная с 2016 года. Корректировка цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанная с отклонением фактических значений от плановых по указанным показателям, первоначально осуществляется по результатам 2017 года.

## 9.1. Обоснование перспективных показателей надежности

Перспективные (плановые) значения, определенные в пунктах 2.6, 3.3 и 3.4 «Методических указаний», показателей надежности устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования начиная с:

- первого периода – для показателей (П), соответствующих Рч;

- второго периода, но не ранее 2020 года – для показателей (П), соответствующих Рчм, Рп и Ро;

- третьего периода, но не ранее 2025 года – для показателей (П), соответствующих Рпм, Рп(1), Ром, Rв, Rвм и Rп (здесь и далее П обозначает Рs или Rs с индексами s, соответствующими введенным показателям уровня надежности).

Плановые значения показателей надежности определяются для каждой регулируемой организации, исходя из:

- средних фактических значений показателей надежности за те расчетные периоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (расчетные периоды – для плановых значений на первый долгосрочный период регулирования), по которым имеются отчетные данные на момент определения плановых значений на следующий долгосрочный период регулирования;

- динамики улучшения значений показателей (начиная с 2017 года);

- корректировки в текущем расчетном периоде регулирования (t) плановых значений показателей, установленных на следующий расчетный период регулирования (t+1), с учетом фактических значений показателей за предшествующий расчетный период регулирования (t–1).

## 9.2. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Надежность систем теплоснабжения населенных пунктов определяется:

- качеством элементов систем теплоснабжения;

- структурным, временным, нагрузочным и функциональным резервированием в системах теплоснабжения;

- уровнем автоматизации управления технологическими процессами производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии;

- качеством выполнения строительно-монтажных, эксплуатационных и ремонтных работ.

Ввиду отсутствия информации по отказам и времени восстановления работоспособности системы, надежность работы системы теплоснабжения будет определяться по запланированным мероприятиям по реконструкции участков трубопровода, выработавшим свой эксплуатационный ресурс в 25 лет и работающих сейчас на конструкционном ресурсе. Поскольку по прошествии нескольких лет конструкционный ресурс трубопроводов будет исчерпан, и количество отказов системы будет увеличиваться по экспоненте, то все старые участки сети предлагается заменить. Основываясь на данных монтажных организаций, можно сказать, что стоимость работ по прокладке трубопровода (соответствующих сетей села Бакчар) практически не зависит от его диаметра, в отличие от цены, которая зависит от массы используемого трубопровода. Поскольку материальная характеристика участка сети (произведение длины трубопровода на диаметр) хорошо коррелирует с его массой и используется во многих расчетах (т.е. достаточно точна), то годовое распределение заменяемых участков примем пропорционально суммарной материальной характеристике сети. Поскольку инвестиционная программа поселения не определена,  замена участков была принята до 2032 года по мере исчерпания конструкционного периода работы и текущего состояния трубопровода.

При полной реализации мероприятий (приложение 5) все участки сети будут работать в режиме нормативной надежности. Помимо повышения уровня надежности сетей, их реконструкция позволит также снизить потери тепла при его транспорте, что будет учтено в электронной модели.

# Глава 10. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года  работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабатываются:

- реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определенных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения с. Бакчар.

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории с. Бакчар приведен в таблице 10.1.

# Таблица 10.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии с.Бакчар на 2032 г.

| Код зоны деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 01 | Котельная №1 | ООО «Бакчартеплосети» |
| 02 | БМК №3 |  |
| 03 | БМК №5 |  |
| 04 | Котельная №6 |  |
| 05 | Котельная №4 | ООО «Бакчартепло» |

Изменение зон деятельности источников тепловой энергии с. Бакчар (за исключением котельной №1) не прогнозируется. Описание зон деятельности дано в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения с. Бакчар. Таким образом, на территории с.Бакчар выделено 5 изолированных зон деятельности источников тепловой энергии.

Котельные в выделенных зонах являются муниципальными и арендуются ООО «Бакчартепло» и ООО «Бакчартеплосети».

На основании п. 11 Постановления № 808 от 08.08.12 определить единую теплоснабжающую организацию – ООО «Бакчартеплосети» – в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 10.2.

# Таблица 10.2 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

| Код зоны деятельности | Существующая теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ООО «Бакчартеплосети» | Котельная №1 | Владение на правах аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |
| 02 | ООО «Бакчартеплосети» | БМК №3 |  |
| 03 | ООО «Бакчартеплосети» | БМК №5 |  |
| 04 | ООО «Бакчартеплосети» | Котельная №6 |  |
| 05 | ООО «Бакчартеплосети» | Котельная №4 |  |

В ввиду объединения действующих теплоснабжающих организаций в 
единую – ООО«Бакчартеплосети», предлагается на территории с. Бакчар для 5 изолированных зон деятельности источников определить 1 единую теплоснабжающую организацию.